

Typ: MFHA 4HA-2EW

Hausanschlussschrank, Komplettschrank
Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür
geltende Normen: DIN EN 61439-1; VDE 0660-600-1,

pulverbeschichtet, in RAL 7035

Schutzart: IP54
Schutzklasse: (I)geerdet

Tiefe des Produkts: 350 mm
Höhe des Produkts: 1200 mm
Breite des Produkts: 800 mm

Gehäuse aus Stahlblech, Netzsystem TN-C-S –polig.
Wandbefestigung, für den Innenbereich.

Zwischen Netzfeld und Hausanschlussfeld

befindet sich eine Schottwand.

Je eine Kabeleinführung M25 in EW

Hausanschlussfeld für eventuelle Erdungsleitung.

Kabeleinführungen bis 4x185° oder 4x1x185°(bei NH00),

Anschlussklemme mit 120° als V-Klemme.

Schwenkhebelverschluss plombierbar mit

 zusätzlichem Vierkantanschluss 8mm, leichte Kabeleinführung

durch spezielle Schiebeplatte w.

Sammelschiene 5pol. 40x10 573A (DIN 43671).

Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar.

NH – Unterteil Gr.II 400A mit V-Klemme.

V-Klemme bis 150° für N+PE je Abgang(bei Abgang NH00 bis 95°).

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.
**Artikelnummer:** MFHA 4HA-2EW

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.